DYK型液压空调机

使用说明书

[image: image1.jpg]4ot D LRBBEZNAR
% ¥ B HW®RMK




地址：北京市海淀区大柳树路2号中国铁道科学研究院铁道建筑研究所

邮编：100081                     Email:heshanwu@263.net

售后服务：010-51849725           传真：010-51893047

目    录

1、 概述………………………………………………………………………..……………1

2、 工作原理……………………………………………………………………..…………1

3、 主要技术参数………………………………………………………………..…………2

4、 结构特点…………………………………………………………………..……………3
5、 空调机安装…………………………………………………………..…………………4
6、 电路图………………………………………………………..…………………………5
7、 操作方法…………………………………..……………………………………………6
8、 维修与保养……………………………………………………………………….…… 8
9、 常见故障及排除……………………………………………………………………….10

使用机器前请仔细阅读
一．概述
本空调机为冷暖一体机。空调制冷系统和加热器可以借助于安装在控制面板中的控制元件各自独立工作。电气控制盒中设有互锁电路，可以保证制冷和加热不会同时进行工作。
[image: image7.png]Mi GX75



二．工作原理

图1  制冷工作原理图

本空调机的动力由液压系统提供。制冷工作原理如图1所示。

    制冷剂经制冷压缩机压缩后，进入冷凝器冷却后，以液态和气态混合的形式进入储液瓶干燥过滤。高温高压的液体制冷剂经过膨胀阀减压节流后进入蒸发器，吸收车内空气的热量。吸热后的制冷剂变成低压蒸气，被重新吸回压缩机加压。
三．主要技术参数

1.制冷系统

①制冷量                         6.4 kW (压缩机转速3000r/min时)

②制冷剂                         R134a
③制冷剂容量                     1.0±0.1 kg
④冷凝风机风量                   1200 cm3/h 

⑤蒸发风机风量                   950 cm3/h
2.电气控制系统

①工作电压                       DC 24V
②电气系统最大功率               380 W 
③压力开关(134a)

高压压力关点               3.2 Mpa  

低压压力开点               0.2 Mpa 

3.液压系统
液压马达排量               11 cm3/r
4.制冷性能
当室外环境温度为35℃～40℃时，司机室内温度可保持在25℃以下（司机室密封条件良好时）。
5.外形尺寸（长(宽(高）          1350mm(850mm(350mm
6.空调机质量                    约95kg（含加热器）

四.结构特点
空调机主要由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、

温控器、冷风机、热风机、液压马达、安装底板、控制面板、外壳等组成。结构见图2、图3。
[image: image2.emf]
1- 冷凝器；2-热风机；3-控制面板；
4-温控器；5-蒸发器；6-热力膨胀阀；
7-冷风机；8-压缩机；9-液压马达；10-外壳

图2  DYK型空调机结构图

[image: image3.jpg]


  [image: image4.jpg]



图3  DYK型空调机结构布置图

五．空调机安装

空调机安装位置见图4所示。

[image: image5.emf]
图4  DYK型空调机安装位置图

安装过程见图5所示，安装步骤如下：

1．安装防水圈：在防水圈下面涂硅胶或玻璃胶，用自攻螺丝与车顶棚拧牢固。
[image: image8.jpg]


2．安装密封圈：在密封圈上下面涂硅胶或玻璃胶，与防水圈粘牢固。
3．安装减振器：将六个减振器一端螺纹上涂上硅胶或玻璃胶，与车顶上的螺纹孔拧牢固。

4．安装空调机：将空调机上的安装孔对准六个减震器螺钉，用螺母拧牢固。

5．安装控制面板：连接电源线，用自攻螺钉安装控制面板。

六．电路图

DYK型空调机内装有一台D5LC型燃烧式加热器，作为采暖源。因此，在电路上增加了2个继电器，K4、K5。见图6。

当三速开关（S1）工作时，K5继电器吸合，加热器电源被关闭。反之，加热器工作，K4继电器吸合，制冷系统电源被关闭。

[image: image9.jpg]



七．操作方法
必须按照以下操作顺序

“开机”和“关机”，以免制冷元件损坏！

1．空调机

1.1 开机
（1）柴油机稳定工作后，打开空调机控制面板上的冷风机开关（见图7控制面板图），选择适宜的排风量（低档50%、中档70%、高档 100%），此时热风机也同时工作；

（2）打开空调机控制面板上的温控器开关，选择适宜的设定温度（旋至终端将获得最低温度），此时空调机开始制冷，控制面板上的冷风窗口应排出冷风。

1.2 关机

（1）将温控器开关旋至关闭位置，制冷压缩机停止工作；  

（2）将冷风机开关旋至关闭位置，冷风机和热风机同时停止工作；

注意：为防止蒸发器结霜，应避免冷风机低速与最低制冷温度的工况匹配，尤其是潮湿的天气。

2．加热器

2.1 开启过程：

按下定时器，开机15秒后油泵开始供油，电热塞点燃油气混合物，风机转速和供油量连续提高，一旦火焰传感器探测到火焰，电热塞关闭。加热器在“启动”档下快速加热，直到热交换器达到工作温度。

2.2关闭过程：

   加热器关闭，指示灯熄灭，停止供油，风机运转至加热器冷却。电热塞仍持续接通15秒，以清除换热器内可染物。

注意：在启动过程，如果燃油未进入加热器，旋开关至“关”档，加热器立即关闭。对循环加热的加热器，正常延时结束后，风机仍低速运转，直到加热器重新启动。

[image: image10.emf] 

 


八．维修与保养

1 空调机

1.1空调机检查

检查空调机的压缩机和液压马达各部件的螺栓不应松动；调节螺栓使压缩机和液压马达之间的传动保持良好的传动状态；保证两个皮带槽在同一平面；调整适当的皮带张紧力：以100N的垂直力作用在皮带中点处，可压下的挠度为10～15mm为恰当；传动皮带应定期检查，表面是否完好，有无损伤和过度磨耗，如有损伤，应立即更换，运转60天后检查一次。

1.2冷凝器的检查

冷凝器散热片表面如附上尘埃杂物而发生阻塞情形时，制冷剂气体的液化效率不仅会降低，还会使制冷管内产生异常高压。因此需用压缩空气或冷水冲，可用毛刷进行水洗，或用高压气吹干净。不可用热蒸汽喷。一般运用60天，冷凝器表面冲洗一次，并校正翅片。

1.3蒸发器的检查

蒸发器表面如附上尘埃杂物而发生阻塞情形时，会阻塞风道，引起蒸发器温度急速下降，蒸发器出风口风量明显减小，可用毛刷进行水洗，或用高压气吹干净蒸发器表面。一般运转60天后，蒸发器表面冲洗一次，并校正翅片。

2 日常维护

冬季不使用空调的季节，应经常开动压缩机，避免压缩机轴封处因油干而泄漏，也避免转轴因油干而咬死。一般一个月应运转一、二次，每次约10 min左右。冬季气温过低时，会因空调的低压保护开关起作用而不能起动，此时可将电源与压缩机电磁离合器直接接通，待保养运行完毕，再将这些电路复原样。

3 液压系统的维修和保养

3.1滤油器第一次工作100小时应更换滤油器滤芯，第二次工作500小时更换滤油器滤芯。检查滤油器上的指示表，如果指针在红线位置，空调机马达不转或转动较慢，制冷不足，同时会造成液压油泵吸空，损伤液泵齿轮，此时应及时更换滤油器滤芯。

[image: image6.png]EX

A

L3

B8372X38.1006L1
— o AR
© f @
_1 e %
Bl
[
=3

paut

pum

|
[Ea A
5

< Ko | b

I
|| EEE HOIN
| HreRos

1 o619

L

L





图8  液压系统图

3.2 经常检查液压系统各连接螺栓不应松动，并及时处理。

3.3 检查溢流阀压力，调整压力时，先松开锁紧螺母，用内六角搬手顺时针旋转，压力升高，反之，压力降低，调至规定的15 M Pa，调整后应，拧紧锁紧螺母。液压原理图见图8。

3.4检查油管、接头和油块，应用空调机之前，应细致检查，漏油时应及时处理，油管弯曲应自然，并将软管绑扎好。

4 电气系统的维修和保养

4.1检查各电线和插接件应固定牢固，电线通过金属板的橡胶护圈不应脱落，避免电线和插接件碰到过热、转动和有毛刺的部件。电路图如图6所示。

4.2检查保险丝和接线端子，插接件连接要牢固，保险断时，应全面检查电路，确认无误再更换保险。

九．常见故障及排除

1系统不制冷

	序号
	故障原因
	排除方法

	1
	驱动皮带太松或皮带断裂
	调整皮带松紧或更换皮带

	2
	制冷系统管道破损或制冷剂泄漏
	重新加注制冷剂

	3
	保险烧断
	查明原因,更换保险片

	4
	风机电机损坏
	更换风机电动机

	5
	温控器开关有故障
	更换温控器开关

	6
	电磁离合器线圈脱松或接地不良
	接好线圈和地线


2冷风量不足

	序号
	故障原因
	排除方法

	1
	冷凝器冷却风不流畅
	清洗冷凝器

	2
	蒸发器被异物堵塞
	清洗冷凝器

	3
	风机电机有故障
	更换风机电动机

	4
	温控器开关有故障
	更换温控器开关

	5
	传动皮带折断
	更换传动皮带


3 液压马达不工作

	序号
	故障原因
	排除方法

	1
	滤油器指示器在警示位
	更换滤芯

	2
	液压截止阀未关闭
	关闭截止阀

	3
	溢流阀开启压力过低
	溢流阀开启压力调至规定的15 M Pa


4 风机不工作

	序号
	故障原因
	排除方法

	1
	保险丝断、接线脱落或断开
	更换保险丝或接上电线路

	2
	电瓶电压低
	电瓶充电

	3
	风机电机有故障
	更换风机电动机

	4
	温控器开关有故障
	更换温控器开关


5 司机室内漏水

	序号
	故障原因
	排除方法

	1
	蒸发器集水管阻塞或水槽两端漏水
	清除阻碍物，水槽两端涂胶

	2
	车顶周围有漏水孔
	车顶涂防水胶











�


图5  DYK型空调机安装过程图





�





�      �





加热器开关                      蒸发风机开关      温控器开关





司机室内空气入口；   2-空调操作开关；   3-加热器操作开关；


4- 圆形通风口；          5-长方通风口；     6-冷风出风口





图7  控制面板图


























�


图6  空调机电路原理图





�











[image: image11.jpg]


[image: image12.emf]